## 1号楼直流屏技术参数配置要求
一号楼高压配电室直流电池屏组的技术参数配置要求
1、该直流电池屏组内装单节电池容量为12V/65AH,数量为18节；品牌：待定。
2、该直流电池屏组需配置控制显示屏、充电模块、逆变模块，具备调压稳压、
电池巡检监测等功能。
3、该直流屏的仪器仪表指示需按正常标配配置。
4、该直流屏需提供直流220V工作电源给各高压柜断路器储能、分合闸使用。
5、该直流屏需提供直流220V工作电源给各高压柜微机综合保护装置、仪器仪表
指示使用。
6、更换直流电池屏组供货商需包括该直流电池屏组的就位安装及其与各高压柜二次
控制回路的控制电缆及其线路的安装调试。
7、高压柜数量：进线柜2台、PT柜2台、计量柜2台、联络柜1台、出线柜4台。